## 总览
CAN通信设定
1.波特率暂定为1M，标示符使用29位扩展ID
2.采样点时间比建议设在80%
3.所有数据帧为8位字节长(保留字节以0x00填充)
标识符ID分配
ID28-ID24（5bit） |  | ID23-ID16（8bit） |  | ID15-ID8（8bit） | ID7-ID4（4bit） | ID7-ID4（4bit）
设备(节点)号
报文流向 |  | 插槽号 | 端口号 | 报文类型 | 帧数量 | 第几帧
0x00 | 保留(用于自定义高优先级报文)
0x01 | CPU动态信息 | 固定0x1 | 固定0x0 | 见报文类型说明 | 一个类型的帧数 | 一个类型中第几帧
0x02 | CPU->界面配置信息 | 固定0x1 | 0x0-0x5 |  | (一个报文包的总帧数） | （该帧报文属于报文包的第几帧）
0x04 | 界面->CPU | 固定0x1 | 固定0x0
0x06 | 界面->NET6 | 0x2-0xC | 0x0-0x5
0x07 | 界面->SOE | 0x2-0xC | 0x0-0x5
0x08 | NET6->界面 | 0x2-0xC | 0x0-0x5
0x09 | SOE->界面 | 0x2-0xC | 0x0-0x5
其余 | 保留

## CPU动态消息
时间信息和状态 | 01100130 | d0 | 装置自检状态 | B7（P1电源状态）、B6（P2电源状态）、B5（晶振驯服）、B4（初始化）、B3（同步状态）、B2（原子钟状态）、B1（总故障）、B0（总告警）
|  | d1 | 故障触发条件 | B7（北斗卫星接收模块状态异常）、B6（GPS卫星接收模块状态异常）、B5（北斗天线故障）、B4（GPS天线故障）B3（CPU等核心板卡异常）、B2（晶振驯服状态异常）、B1（所有独立源均不可用（首次同步，>30分钟））、B0（所有独立源均不可用（同步过,>24h））
|  | d2 | 告警触发条件 | B7.任一电源失电，B6.北斗失锁，B5.GPS失锁，B4.B码质量低于本机，B3.时间连续性异常，B2（任何一路时间源不可用）、B1（所有独立源均不可用（同步过，<30分钟））、B0（所有独立源均不可用（曾经同步,<24h））
|  | d3 | 时间状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d4 | 监测功能指示 | B5:0装置不具备监测功能，1：装置具备监测功能。B4:1监测功能正常，0监测功能异常 | 2017.07.27 | 新增
|  |  | 时间源选择结果 | B3B2B1B0:时间源选择结果 0：BD源；1：gps；2：主时钟地面有线(CABLE)3：主时钟热备时源(STBY);4：自守时5：从时钟B1源：6：从时钟B2源；7：PTP1源；8：PTP2源。
|  | d5 | 时间跳变侦测状态异常 | B7：0 BD源正常,1BD源异常；B6：0GPS源正常,1GPS源异常；B5：0B1源正常,1B1源异常；B4：0B2源正常,1B2源异常；B3: ：0PTP1源正常,1PTP1源异常；B2：0PTP2源正常,1PTP2源异常；B1：0时间跳变侦测正常,1时间跳变侦测异常；B0备用
|  | d6 | 日志条目数 | 00~C8
|  | d7 | 主从状态 | B3:B0 主从状态（0主/1从）
| 01100131 | d0 | 时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1-2 | 本地时间信息 | 年07e0(2016)
|  | d3 | 本地时间信息 | 月05(05)
|  | d4 | 本地时间信息 | 日04(04)
|  | d5 | 本地时间信息 | 时0c(12)
|  | d6 | 本地时间信息 | 分1a(26)
|  | d7 | 本地时间信息 | 秒3a (58)
| 01100132 | d0-7 | 晶振锁定,频率,偏差估算,
| 01100133 | d0-7 | 原子钟锁定,频率,频率估算
BD源信息 | 01100540 | d0 | BDS时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1 | BDS状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d2 | BDS卫星数 | B7B6B5B4:捕获个数 B3B2B1B0:总数
|  | d3 | BDS模块、天线状态 | B4： 0模块正常；1模块异常 B3B2B1B0:天线状态0=INIT, 1=DONTKNOW, 2=OK, 3=SHORT,4=OPEN
|  | d4 | BDS源同步状态 | B7B6B5B4B3:备用；B2: 0源时间连续性正常；1源时间连续性异常；B1：0源同步正常；1源同步异常；B0:0信号正常；1信号异常；
| 01100541 | d0-5 | BDS纬度值 | d0-2:经度值整数部分。d3-5:经度小数部分(排除经度为W)
| 01100542 | d0-5 | BDS经度值 | d0-2纬度值整数部分。d3-5纬度小数部分(排除纬度为S)
| 01100543 | d0-5 | BDS高度值 | d0-2高度值整数部分。d3-5高度值小数部分
| 01100544 | d0-3 | 北斗PPS以上的相对差值 | B31(0：+，1：-)外部BDS源的时间信息相对于本BI地时间信息的误差值
|  | d4-7 | 北斗PPS的相对钟差值 | 外部BDS源的1PPS相对于本地时间的精度误差值
GPS源信息 | 01100a40 | d0 | GPS时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1 | GPS状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d2 | GPS卫星数 | B7B6B5B4:捕获个数 B3B2B1B0:总数
|  | d3 | GPS模块、天线状态 | B4： 0模块正常；1模块异常 B3B2B1B0:天线状态0=INIT, 1=DONTKNOW, 2=OK, 3=SHORT,
|  | d4 | GPS源同步状态、 | B7B6B5B4B3:备用；B2: 0源时间连续性正常；1源时间连续性异常；B1：0源同步正常；1源同步异常；B0:0信号正常；1信号异常；
| 01100a41 | d0-5 | GPS纬度值 | d0-2经度值整数部分。d3-5:经度小数部分(排除经度为W) | 2017.07.27 | 重新启用
| 01100a42 | d0-5 | GPS经度值 | d0-2纬度值整数部分。d3-5纬度小数部分(排除纬度为S) | 2017.07.27 | 重新启用
| 01100a43 | d0-5 | GPS高度值 | d0-2高度值整数部分。d3-5高度值小数部分 | 2017.07.27 | 重新启用
| 01100a44 | d0-3 | GPS PPS以上的相对差值 | B31(0：+，1：-)外部BDS源的时间信息相对于本BI地时间信息的误差值
|  | d4-7 | GPS PPS的相对钟差值 | 外部BDS源的1PPS相对于本地时间的精度误差值
IRIG-B源信息 | 01101420 | d0 | IRIG-B1时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1 | IRIG-B1状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d2 | IRIG-B1源同步状态、 | B7B6B5B4B3:备用；B2: 0源时间连续性正常；1源时间连续性异常；B1：0源同步正常；1源同步异常；B0:0信号正常；1信号异常；
|  | d3 | IRIG-B2时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d4 | IRIG-B2状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d5 | IRIG-B2源同步状态、 | B7B6B5B4B3:备用；B2: 0源时间连续性正常；1源时间连续性异常；B1：0源同步正常；1源同步异常；B0:0信号正常；1信号异常；
| 01101421 | d0-3 | IRIG-B1PPS以上的相对差值 | B7(0：+，1：-)外部IRIG-B1源的时间信息相对于本地时间信息的误差值
|  | d4-7 | IRIG-B1PPS的相对钟差值 | 外部IRIG-B1源的1PPS相对于本地时间的精度误差值
| 01101422 | d0-3 | IRIG-B2PPS以上的相对差值 | B7(0：+，1：-)外部IRIG-B2源的时间信息相对于本地时间信息的误差值
|  | d4-7 | IRIG-B2PPS的相对钟差值 | 外部IRIG-B2源的1PPS相对于本地时间的精度误差值
PTP源信息 | 01101770 | d0 | PTP1时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1 | PTP1状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d2 | PTP1源同步状态/信号 | B7B6B5B4B3:备用；B2: 0源时间连续性正常；1源时间连续性异常；B1：0源同步正常；1源同步异常；B0:0信号正常；1信号异常；
|  | d3 | PTP1对时模式 | 1代表Two-step；0代表one-step;
|  | d4 | PTP1 工作模式 | 0主ETH/ETE；1主ETH-PTP;2主UDP-ETE;3主UDP-PTP:4从ETH/ETE；5从ETH-PTP;6从UDP-ETE;7从UDP-PTP8:NTP
|  | d5 | PTP时钟运行状态 | 1:初始化,2错误, 3:关闭,4:监听,5:主模式预备,6:主模式,7:被动模式,8:未标定,9:从模式
| 01101771 | d0-3 | PTP1 PPS以上的相对差值 | B31(0：+，1：-)外部PTP1源的时间信息相对于本地时间信息的误差值
|  | d4-7 | PTP1 PPS的相对钟差值 | 外部PTP1源的1PPS相对于本地时间的精度误差值
| 01101772 | d0-5 | 最佳主时钟MAC地址
| 01101773 | d0-3 | 链路延时：
|  | d4-7 | 修正域
| 01101774 | d0 | PTP2时区信息 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1 | PTP2状态信息 | B7闰秒预告、B6闰秒标志、B5夏制时预告、B4夏制时标志、B3B2B1B0时间质量位
|  | d2 | PTP2源同步状态/信号 | B7B6B5B4B3:备用；B2: 0源时间连续性正常；1源时间连续性异常；B1：0源同步正常；1源同步异常；B0:0信号正常；1信号异常；
|  | d3 | PTP2对时模式 | 1代表Two-step；0代表one-step;
|  | d4 | PTP2 工作模式 | 0主ETH/ETE；1主ETH-PTP;2主UDP-ETE;3主UDP-PTP:4从ETH/ETE；5从ETH-PTP;6从UDP-ETE;7从UDP-PTP8:NTP
|  | d5 | PTP时钟运行状态 | 1:初始化,2错误, 3:关闭,4:监听,5:主模式预备,6:主模式,7:被动模式,8:未标定,9:从模式
| 01101775 | d0-3 | PTP2 PPS以上的相对差值 | B31(0：+，1：-)外部PTP2源的时间信息相对于本地时间信息的误差值
|  | d4-7 | PTP2 PPS的相对钟差值 | 外部PTP2源的1PPS相对于本地时间的精度误差值
| 01101776 | d0-5 | 最佳主时钟MAC地址
| 01101777 | d0-3 | 链路延时：
|  | d4-7 | 修正域
电网频率信息 | 01101F30 | d0-2 | 电网频率采集通道1值 | 频率值*10000,低位在前 | 2017.07.27 | 重新启用
| 01101F31 |  | 工频钟 | 时时 分分 秒秒
|  |  | 工频钟差值 | 第一路，分辨率为 20ms; 设备首次可授时，工频钟差值清零，工频钟开始计时
| 01101F32 | d0-2 | 电网频率采集通道2值 | 频率值*10000,低位在前 | 2017.07.27 | 重新启用
| 01101F33 |  | 工频钟 | 第二路时时 分分 秒秒
|  |  | 工频钟差值 | 第二路，分辨率为 20ms; 设备首次可授时，工频钟差值清零，工频钟开始计时
E1口源信息 | 01102310 | d0-3 | E1通道1接收的2048KHz值 | 第七路时间源（E1接口）的时间信息
|  | d4 | E1通道1的告警信息 | Bit7:'0'Bit6:ais_alm_from_liu0;Bit5:crc4_alm_from_liu0; Bit4:lof_alm_from_liu0;Bit3:lomf_alm_from_liu0;Bit2:los_alm_from_liu0;Bit1:rdi_alm_from_liu0 bit0:rei_alm_from_liu0 ;
|  | d5 | E1通道1的SSM信息 | Bit0~bit3 SSM接收配置内容, Bit4~bit7 SSM发送配置内容
| 01102311 | d0-3 | E1通道2接收的2048KHz值 | 第八路时间源（E1接口）的时间信息
|  | d4 | E1通道2的告警信息 | Bit7:'0'Bit6:ais_alm_from_liu0;Bit5:crc4_alm_from_liu0; Bit4:lof_alm_from_liu0;Bit3:lomf_alm_from_liu0;Bit2:los_alm_from_liu0;Bit1:rdi_alm_from_liu0 bit0:rei_alm_from_liu0 ;
|  | d5 | E1通道2的SSM信息 | Bit0~bit3 SSM接收配置内容, Bit4~bit7 SSM发送配置内容

## 界面<->CPU
(CPU=>界面) 02 (界面=>CPU) 03
报文类型 |  | 数据字节 | 描述
主从设置 | 02100100 | d0 | 主/从时钟装置切换 | 1 | 0 ：主时钟；1：从时钟
|  | d1 | 多源机制/单源机制切换 | 1 | 0:多源(标准),1:单源(标准),2:国网,3:南网 | 2017.09.28 | 修改
|  | d2 | 天线模块1类型 | 1 | 0 ：无效,1、UBLOX公司 2、泰斗公司 ;3、北京华景世联 ;4、威科姆）;5、备用1；6、备用2 | 2017.09.28 | 新增
|  | d3 | 天线模块2类型 | 1 | 同上 | 2017.09.28 | 新增
串口设置 | 02100200 | d0 | 串口1校验方式/波特率 | 1 | B7B6B5B4:串口报文校验方式 0-无 1-奇 2-偶B3B2B1B0: 0-2400,1-4800,2-9600,3-19200
|  | d1 | 串口1波协议 | 1 | 0 国标；1 南 网； 2 海南 ； 3 GPRMC，4 国标(带频率描述),5:BJT，6：BJT（带频率描述）7：南瑞
|  | d2 | 串口2校验方式/波特率 | 1 | B7B6B5B4:串口报文校验方式 0-无 1-奇 2-偶B3B2B1B0: 0-2400,1-4800,2-9600,3-19200
|  | d3 | 串口2波协议 | 1 | 0 国标；1 南 网； 2 海南 ； 3 GPRMC，4 国标(带频率描述),5:BJT，6：BJT（带频率描述）7：南瑞 | 2017.06.05 | 从4种增加到8种
|  | d4 | BDC2校验方式 | 1 | B7B6B5B4:通道 1IRIG-B 编码校验方式 0-无1-奇 2-偶 B3B2B1B0:通道 2IRIG-B 编码校验方式 0-无 1-奇 2-偶。
|  | d5 | BDC2质量位 | 1 | 0-(BDC2质量位=本机质量位)；1-(质量=0) | 2017.09.28 | 新增
优先级设置 | 02100300 | d0 | 优先级设置1 | 1 | (B7~B4 B3~B0) BD GPS
|  | d1 | 优先级设置2 | 1 | (B7~B4 B3~B0) B1 B2
|  | d2 | 优先级设置3 | 1 | (B7~B4 B3~B0) PTP1 PTP2
延迟补偿 | 02100440 | d0-3 | BDS源输入补偿 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
|  | d3-7 | GPS源输入补偿 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
| 02100441 | d0-3 | B1源输入补偿 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
|  | d3-7 | B2源输入补偿 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
| 02100442 | d0-3 | PTP1源输入补偿 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
|  | d3-7 | PTP2源输入补偿 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
| 02100443 | d0-3 | 时钟输出的修正量值 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
|  | d3-7 | 脉冲信号输出的修正量值 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
| 02100444 | d0-3 | 串行报文输出的修正值 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
|  | d3-7 | IRIG-B输出的修正值 | 4 | BIT31代表正负符号。0：为+，1：为-
IP设置 | 021?0940 | d0-3 | 网口x的IP地址 | 4
|  | d4-7 | 网口x的子网掩码 | 4
| 021?0941 | d0-3 | 网口x的网关 | 4
|  | d4-5 | NTP版本 | 2 | 0:NTP-V3版本 1:NTP-V4版本 | 2017.07.27
|  | d6-7 | NTP网络模式 | 2 | 0单播，1广播 | 2017.07.27
| 021?0942 | d0-1 | 本地端口号 | 2 | 保留，0 | 2017.06.06 | 固定
|  | d2-3 | 对端端口号 | 2 | 保留，0 | 2017.06.06 | 固定
|  | d4 | PTP模式 | 1 | 0:ETH/E2E(主);1:ETH/P2P(主);2:UDP/E2E(主);3:UDP/P2P(主)-4:ETH/E2E(从);5:ETH-P2P(从);6:UDP-E2E(从);7:UDP-P2P(从); | 2017.06.06 | 增加从模式
|  | d5 | 时钟等级 | 1 | 6(1-255) | 2017.06.06 | 新增
|  | d6 | UTC offset | 1 | 默认0(0~255)，Offset=TAI-UTC，2017年是37 | 2017.06.06 | 新增
| 021?0943 | d0-5 | MAC地址 | 6
|  | d6 | 主从配置 | 1 | 0:Two-step | 2017.06.06 | 固定值
|  | d7 | 时钟域设置 | 1 | 0(0~255)
| 021?0944 | d0 | Announce报文周期 | 1 | 0(-3~4)
|  | d1 | Announce接收超时时间 | 1 | 固定6 | 2017.06.06 | 固定
|  | d2 | Sync报文周期 | 1 | 0(-3~4)
|  | d3 | PDelay报文周期 | 1 | 固定1 | 2017.06.06 | 固定
|  | d4 | Delay报文周期 | 1 | 固定0 | 2017.06.06 | 固定
|  | d5 | 优先级1 | 1 | 127(1~254)
|  | d6 | 优先级2 | 1 | 127(1~254)
|  | d7 | 插槽网口地址 | 1 | （界面发配置信息时会在此位填充插槽网口号信息）
时区设置 | 02100E00 | d0 | 时区信息 | 1 | 时区:B7(0：+，1：-),B6,B5B4B3B2B1B0(时区值)
|  | d1 | Time_offset_05hour | 1 | B3B2B1B0:0：不增加，1：时间偏移值额外增加0.5 hr；
信号设置 | 02101000 | d0 | PPX类型 | 1 | B3B2B1B0:0-PPS，1-PPX_1，2-PPX_2,，3-PPX_3
|  | d1 | AM比例 | 1 | B3B2B1B0:0-1：2，1-1：3，2-1：4，3-1：5，4-1：6
时间设置 | 02101100 | d0 | 输出使能标志 | 1 | 0x01:在没有外部源输入时，通过此位使能可以输出0:不使能 | 2017.07.27 | 重新启用
|  | d1-2 | 输出的系统时间初始化设置：年、月、日、时、分、秒；例20160504122658 | 2 | 年07e0(2016)
|  | d3 | 输出的系统时间初始化设置：年、月、日、时、分、秒；例20160504122658 | 1 | 月05(05)
|  | d4 | 输出的系统时间初始化设置：年、月、日、时、分、秒；例20160504122658 | 1 | 日04(04)
|  | d5 | 输出的系统时间初始化设置：年、月、日、时、分、秒；例20160504122658 | 1 | 时0c(12)
|  | d6 | 输出的系统时间初始化设置：年、月、日、时、分、秒；例20160504122658 | 1 | 分1a(26)
|  | d7 | 输出的系统时间初始化设置：年、月、日、时、分、秒；例20160504122658 | 1 | 秒3a (58)
BD 3D设置 | 02101220 | d0-5 | 地理信息经度值设置 | 6 | ddmm（BCD码） | 2017.07.27 | 重新启用
| 02101221 | d0-5 | 地理信息纬度值设置 | 6 | dddmm（BCD码）
| 02101222 | d0-5 | 地理信息高度值设置 | 6 | dddd（BCD码）
插槽设置 | 02101510 | d0-7 | 插槽1~8的板卡状态 | 8 | 1（第一个插槽）~8（第8个插槽）的板卡状态，每个字节含义是：B7（代表此插槽有无）、B6B5(备用)、B4~B0(板卡类型)。
| 02101511 | d0-6 | 插槽9~15的板卡状态 | 7 | 9（第一个插槽）~15（第8个插槽）的板卡状态，每个字节含义是：B7（代表此插槽有无）、B6B5(备用)、B4~B0(板卡类型)。
夏令时设置 | 02101710 | d0 | 夏令时标志 | 1 | Bit 3：夏令时预告（DSP）：在夏令时切换前59 s置1；Bit 2：夏令时标志（DST）：在夏令时期间置1；
|  | d1-2 | 夏令时的起始时间 | 2 | 年07e0(2016)
|  | d3 | 夏令时的起始时间 | 1 | 月05(05)
|  | d4 | 夏令时的起始时间 | 1 | 日04(04)
|  | d5 | 夏令时的起始时间 | 1 | 时0c(12)
|  | d6 | 夏令时的起始时间 | 1 | 分1a(26)
|  | d7 | 夏令时的起始时间 | 1 | 秒3a (58)
| 02101711 | d0 | 保留 | 1
|  | d1-2 | 夏令时的结束时间 | 2 | 年07e0(2016)
|  | d3 | 夏令时的结束时间 | 1 | 月05(05)
|  | d4 | 夏令时的结束时间 | 1 | 日04(04)
|  | d5 | 夏令时的结束时间 | 1 | 时0c(12)
|  | d6 | 夏令时的结束时间 | 1 | 分1a(26)
|  | d7 | 夏令时的结束时间 | 1 | 秒3a (58)
遥信日志查询 | 021019F0 | d0 | 日志的序号（第YY条） |  | 0xf(不足8条时，这个值等于实际条数*2-1)(0条日志时，不用回)
|  | d1-2 | 日志时间信息 |  | 年07e0(2016)
|  | d3 | 日志时间信息 |  | 月05(05)
|  | d4 | 日志时间信息 |  | 日04(04)
|  | d5 | 日志时间信息 |  | 时0c(12)
|  | d6 | 日志时间信息 |  | 分1a(26)
|  | d7 | 日志时间信息 |  | 秒3a (58)
| 021019F1 | d0 | 日志节点号（事件类型） |  | #1北斗源信号，#2 GPS源信号…
|  | d1 | 节点遥信量 |  | BIT0: 1：异常，0：恢复
|  | d2-d7 | 保留
| 021019F2 | d0-d7 | 同上（第YY+1条）
| 021019F3 | d0-1 | 同上
同上
远程帧：请求第YY条到YY+8条日志（默认请求CPU一次发8条，日志总条数不足8条时，有几条发几条，注意ID7-4位）
用户登录记录上送 | 02102900 | d0 | 用户登录 |  | 0:界面下载了参数修改命令 | 2017.08.04 | 修改
版本信息查询 | 02102af0 |  |  |  | #'换行开始 ' '空格 '\0'结束符 | 2017.08.04
02102af1
02102af2
02102af3
02102af4
02102af5
02102af6
02102af7
…
02102aff
状态控制台 | 02103a10 | d0-d7 | 控制字1-8 |  | d0-控制字1，d7-控制字8 | 2017.09.28
| 02103a11 | d0-d7 | 控制字9-16 |  | d0-控制字9，d7-控制字16

## 界面<->NET6
IP配置信息交互都由界面发起，分2种情况
| 1 | 界面请求第X槽Y口的NET6口IP配置信息 | [7 empty] | 例： | 界面发送ID为0x06 03 00 00 的遥控帧代表界面向CPU请求第3槽第1个网口的配置信息
|  | NET6第X槽Y口收到请求后回复自己的配置信息 | [7 empty] | 例： | 第3槽第1个网口发送ID为0x08 03 00 xx 的的5帧数据帧以回复界面请求(xx，0x0-4共5帧)
| 2 | 界面下发第X槽Y口的配置信息
NET6配置成功后，向界面发一次新配置信息
| ID28-ID24 | ID23-ID20 | ID19-ID16 | ID15-ID8 | ID7-ID4 | ID3-ID0
报文类型 | 帧地址 | [6 empty] | 数据字节 |  | 描述
NET6板IP设置 | 界面->NET-0x06 NET->界面-0x08 | 0x2-B （第3-13槽） | 0x0-5 （第1-6口） | 0x09 | 0x4 | 0x0 | IP设置 | d0-3 |  | 网口x的IP地址 | 4
[8 empty] | d4-7 |  | 网口x的子网掩码 | 4
[6 empty] | 0x1 |  | d0-3 |  | 网口x的网关 | 4
[8 empty] | d4-5 |  | NTP版本 | 2 | 0:NTP-V3版本 1:NTP-V4版本 | 2017.07.27
[8 empty] | d6-7 |  | NTP网络模式 | 2 | 0单播，1广播 | 2017.07.27
[6 empty] | 0x2 | PTP设置 | d0-1 |  | 本地端口号 | 2 | 0 | 2017.06.06 | 固定
[8 empty] | d2-3 |  | 对端端口号 | 2 | 0 | 2017.06.06 | 固定
[8 empty] | d4 | 20 | PTP模式 | 1 | 0:ETH/E2E(主);1:ETH/P2P(主);2:UDP/E2E(主);3:UDP/P2P(主)-4:ETH/E2E(从);5:ETH-P2P(从);6:UDP-E2E(从);7:UDP-P2P(从) | 2017.06.06 | 增加从模式
[8 empty] | d5 | 21 | 时钟等级 | 1 | 6(1-255) | 2017.06.06 | 新增
[8 empty] | d6 | 22 | UTC offset | 1 | 默认0(0~255)，Offset=TAI-UTC，2017年是37 | 2017.06.06 | 新增
[8 empty] | d7 | 23 | 程序版本 | 1 | 10=V1.0 | 2017.12.26
[6 empty] | 0x3 |  | d0-5 |  | MAC地址 | 6
[8 empty] | d6 | 30 | 主从配置 | 1 | 0:Two-step | 2017.06.06 | 固定值
[8 empty] | d7 | 31 | 时钟域设置 | 1 | 0(0~255)
[6 empty] | 0x4 |  | d0 | 32 | Announce报文周期 | 1 | 0(-3~4)
[8 empty] | d1 | 33 | Announce接收超时时间 | 1 | 固定6 | 2017.06.06 | 固定
[8 empty] | d2 | 34 | Sync报文周期 | 1 | 0(-3~4)
[8 empty] | d3 | 35 | PDelay报文周期 | 1 | 固定1 | 2017.06.06 | 固定
[8 empty] | d4 | 36 | Delay报文周期 | 1 | 固定0 | 2017.06.06 | 固定
[8 empty] | d5 | 37 | 优先级1 | 1 | 127(1~254)
[8 empty] | d6 | 38 | 优先级2 | 1 | 127(1~254)
[8 empty] | d7 | 39 | 插槽网口地址 | 1 | （界面发配置信息时会在此位填充插槽网口号信息）
PTP主钟选取原则：优先级1->时钟等级->优先级2

## 界面<->监控板
| ID28-ID24 | ID23-ID20 | ID19-ID16 | ID15-ID8 | ID7-ID4 | ID3-ID0
报文类型 | 帧地址 | [5 empty] | 数据字节 | 描述
监测板IP设置 | 监控板->界面-0x02A(x)094 界面->监控板-0x03A(x)094 /x:第x个网口 |  |  |  |  | 0x0 | d0-3 | 网口x的IP地址 | 4
[7 empty] | d4-7 | 网口x的子网掩码 | 4
[6 empty] | 0x1 | d0-3 | 网口x的网关 | 4
[7 empty] | d4-5 | NTP版本 | 2 | 0:NTP-V3版本 1:NTP-V4版本 | 2017.07.27
[7 empty] | d6-7 | NTP网络模式 | 2 | 0单播，1广播 | 2017.07.27
0x2
0x3
0x4
监测功能使能 | 监控板->界面-0x02A04000 界面->监控板-0x03A04000 | [5 empty] | d0 | 监测使能控制 | 1 | 0：监测功能使能。1：监测功关闭

## 点表
0 | BDS源信号(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 默认0 | 0-正常 1-异常 | 1
1 | GPS源信号(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 默认0 | 0-正常 1-异常 | 1
2 | IRIG-B1(有线时间基准)信号(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
3 | IRIG-B2（热备）信号(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 0
4 | PTP1源信号(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ |  | 0
5 | PTP2源信号(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ |  | 1
6 | BDS天线状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 0 | 0-正常 1-异常 | 1
7 | GPS天线状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 0 | 0-正常 1-异常 | 1
8 | BDS接收模块状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 0 | 0-正常 1-异常 | 0
9 | GPS接收模块状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 0 | 0-正常 1-异常 | 0
10 | 时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
11 | BDS时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 0 | 0-正常 1-异常 | 1
12 | GPS时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | 0 | 0-正常 1-异常 | 0
13 | IRIG-B1(有线时间基准)时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
14 | IRIG-B2(热备)时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
15 | PTP1源时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ |  | 0
16 | PTP2源时间跳变侦测状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ |  | 0
17 | 晶振驯服状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
18 | 初始化状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
19 | 电源模块状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 0
20 | 电源模块1状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 4
21 | 电源模块2状态(1)异常/(0)恢复 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常 | 0
22 | IRIG-B码输入质量低于本机 | [5 empty] | 0
23 | 所有独立时源不可用小于30分钟（首次同步） | [5 empty] | 0
24 | 所有独立时源不可用小于24小时（曾经同步过） | [5 empty] | 0
25 | 其它可恢复故障
26 | CPU等核心板卡异常 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0-正常 1-异常
27 | 晶振驯服状态异常超过60秒
28 | 所有独立时源不可用超过30分钟（首次同步）
29 | 所有独立时源不可用超过24小时（曾经同步过）
30 | 其它严重故障
31 | 闰秒预告 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0：无闰秒预告 | 0
32 | BDS闰秒预告
33 | GPS闰秒预告
34 | IRIG_B1闰秒预告
35 | IRIG_B2闰秒预告
36 | 闰秒标志 | 状态量 |  | ■ | ■ | 0：正闰秒预告 | 0
37 | 时间源选择 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 0：BDS信号；1：GPS信号；2：地面有线基准信号3：热备信号;4：自守时5：从时钟B1源：6：从时钟B2源；7：PTP1信号；8：PTP2信号。 | 4
38 | PTP1信号优先级 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 1~6
39 | PTP2信号优先级 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 1~6
40 | BDS定位搜星颗数 | 遥测量 |  | ■ | 0 | 颗 | 0
41 | GPS定位搜星颗数 | 遥测量 |  | ■ | 0 | 颗 | 0
42 | GPS信号优先级 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 1~6 | 1
43 | BDS信号优先级 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 1~6 | 2
44 | IRIG-B1信号优先级 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 1~6 | 3
45 | IRIG-B2信号优先级 | 遥测量 |  | ■ | ■ | 1~6 | 4
46 | 主时钟1信号 | 状态量 |  | 0 | ■ | 0-正常 1-异常备用 | 1
47 | 主时钟2信号 | 状态量 |  | 0 | ■ | 0-正常 1-异常 | 1
48
49 | 第5路（主时钟2信号）时间跳变侦测状态 | 状态量 |  | 0 | ■ | 0-正常 1-异常 | 0
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 | 用户登录
60
61 | 设备槽位1板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
62
63 | 设备槽位2板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
64 | 槽位2板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
65 | 设备槽位3板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
66 | 槽位3板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
67 | 设备槽位4板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
68 | 槽位4板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
69 | 设备槽位5板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
70 | 槽位5板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
71 | 设备槽位6板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
72 | 槽位6板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
73 | 设备槽位7板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
74 | 槽位7板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
75 | 设备槽位8板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
76 | 槽位8板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
77 | 设备槽位9板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
78 | 槽位9板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
79 | 设备槽位10板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
80 | 槽位10板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
81 | 设备槽位11板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
82 | 槽位11板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
83 | 设备槽位12板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
84 | 槽位12板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
85 | 设备槽位13板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
86 | 槽位13板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
87 | 设备槽位14板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ | ■
88 | 槽位14板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ | ■
89 | BDS 板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■ |  | 根据北斗卫星接收模块状态来判断
90 | BDS板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■
91 | GPS板卡状态（代表此插槽有无0表示有，1表示无。） | 状态量 | 1个字节 | ■
92 | GPS板卡类型编号 | 遥测量 | 4个字节 | ■ |  | 根据GPS卫星接收模块状态来判断
93 | BDS源的的输入修正量值（纳秒）BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  | ■ | ■
94 | GPS源的的输入修正量值（纳秒）BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  | ■ | ■
95 | IRIG-B1源的的输入修正量值（纳秒） | 遥测量 |  | ■ | ■
96 | IRIG-B2源的的输入修正量值（纳秒） | 遥测量 |  | ■ | ■
97 | PTP1源的的输入修正量值（纳秒） | 遥测量
98 | PTP2源的的输入修正量值（纳秒） | 遥测量
99 | 设备输出的修正量值（纳秒） | 遥测量
100 | BDS源与本地时钟的钟差秒BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  |  |  | 判断源的同步状态（B1）0，计算处理；状态1，默认为0
101 | BDS源与本地时钟的钟差纳秒 | 遥测量 |  |  |  | 需要乘8（或者20）
102 | GPS源与本地时钟的钟差秒BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  |  |  | 判断源的同步状态（B1）0，计算处理；状态1，默认为0
103 | GPS源与本地时钟的钟差纳秒 | 遥测量 |  |  |  | 需要乘8（或者20）
104 | IRIG-B1源与本地时钟的钟差秒BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  |  |  | 判断源的同步状态（B1）0，计算处理；状态1，默认为0
105 | IRIG-B1源与本地时钟的钟差纳秒 | 遥测量 |  |  |  | 需要乘8（或者20）
106 | IRIG-B2源与本地时钟的钟差秒BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  |  |  | 判断源的同步状态（B1）0，计算处理；状态1，默认为0
107 | IRIG-B2源与本地时钟的钟差纳秒 | 遥测量 |  |  |  | 需要乘8（或者20）
108 | PTP1源与本地时钟的钟差秒BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  |  |  | 判断源的同步状态（B1）0，计算处理；状态1，默认为0
109 | PTP1源与本地时钟的钟差纳秒 | 遥测量 |  |  |  | 需要乘8（或者20）
110 | PTP2源与本地时钟的钟差秒BIT31代表正负符号。0：为+，1：为- | 遥测量 |  |  |  | 判断源的同步状态（B1）0，计算处理；状态1，默认为0
111 | PTP2源与本地时钟的钟差纳秒 | 遥测量 |  |  |  | 需要乘8（或者20）
112 | 电网频率采集通道1值 | 遥测量 |  |  |  | 49.9999Hz（用于山西省电网）
113 | 电网频率采集通道2值 | 遥测量 |  |  |  | 49.9999Hz（用于山西省电网）
114 | 厂站所在经度1( | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）
115 | 厂站所在纬度1( | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）
116 | 厂站海拔1( | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）前两个字节表示小数点前，后两个字节表示小数点下值
117 | 授出时间 | 遥测量 |  |  |  | 相对1970年的总秒数（用于山西省电网）
118 | BDS源时间 | 遥测量 |  |  |  | 相对1970年的总秒数（用于山西省电网）
119 | BDS源失锁时间 | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）
120 | GPS源时间 | 遥测量 |  |  |  | 相对1970年的总秒数（用于山西省电网）
121 | GPS源失锁时间 | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）（用于山西省电网）
122 | IRIG-B1源时间 | 遥测量 |  |  |  | 相对1970年的总秒数（用于山西省电网）
123 | IRIG-B1源失锁时间 | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）
124 | IRIG-B2源时间 | 遥测量 |  |  |  | 相对1970年的总秒数（用于山西省电网）
125 | IRIG-B2源失锁时间 | 遥测量 |  |  |  | （用于山西省电网）